## Samf.øk
Alternativanalyse for fjernvarmeutbygging
| Søker fyller ut |  |  |  | Konsesjonssøker | Hammerdalen fjernvarme |  |  |  |  | Beregnet samfunnsøkonomisk gevinst ved alternativ A sammenlignet med alternativ B: | [5 empty] | 4367.0698
| NVE foreslår, men kan endres |  |  |  | Anleggsnavn | Larvik
[5 empty] | Årlig maks varmesalg |  | 32385.6223 | MWh/år
[5 empty] | Installert effekt |  | 18 | MW
[5 empty] | Rente |  | 6%
Alternativ A Fjernvarme | [11 empty] | Alternativ B Lokale varmeløsninger - totalt | [6 empty] | Alt. B: Lokale varmeløsninger i eksisterende bygg | [8 empty] | Alternativ B Lokale varmeløsinger i nye bygg med krav om vannbåren varme | [8 empty] | Alternativ B Lokale tappevannsløsninger i nye bygg uten krav til vannbåren varme
| Teknologi | Investering [1000 kr/kW] | Andel effekt [%] | Andel energi [%] | Virkn.grad | Brenselspris [kr/kWh innfyrt] | [13 empty] | Teknologi | Andel effekt [%] | Andel energi [%] | Virkn.grad | Brenselspris [kr/kWh innfyrt] |  |  |  |  | Teknologi | Investering [1000 kr/kW] | Andel effekt [%] | Andel energi [%] | Virkn.grad | Brenselspris [kr/kWh innfyrt] |  |  |  |  | Investering [1000 kr/kW] | Andel effekt [%] | Andel energi [%] | Virkn.grad | Brenselspris [kr/kWh innfyrt]
[25 empty] | Byggenes samlede effektbehov (varme) (MW) | [9 empty] | Disse byggenes samlede effektbehov (varme) (MW) |  |  | Teknologi | [5 empty] | Disse byggenes samlede effektbehov til tappevann (MW)
| Varmepumpe | 2.5 | 33.33% | 85% | 3.25 | 0.5 |  | Varmetap fjernvarmenett | 8% | [10 empty] | Biooljekjel 0,15 MW | 33.33% | 33.33% | 85% | 1.3 | 9.4 |  |  |  | Elkjel 0,15 MW | 1.5 | 50% | 15% | 98% | 0.6 | 11.2 |  |  | Varmtvannsbereder | 2.5 | 100% | 100% | 98% | 0.6
| El-kjel | 0.5 | 33.33% | 7.5% | 0.98 | 0.5 |  | Kostnad fjernvarmenett | [11 empty] | Varmepumpe VV 0,5 MW | 16.67% | 28.67% | 230% | 0.6 |  |  |  |  | Varmepumpe VV 0,5 MW | 18 | 50% | 85% | 230% | 0.6
| Bioolje-kjel | 0.5 | 33.33% | 7.5% | 0.85 | 2 | [13 empty] | Elkjel 0,15 MW | 50% | 38% | 98% | 0.6 | Byggenes samlede varmebehov (MWh/år) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | Disse byggenes samlede varmebehov (MWh/år) | [8 empty] | Disse byggenes samlede varmebehov til tappevann (MWh/år)
[23 empty] | 0% | 0 | 14444.1533 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 17941.469
[20 empty] | Driftskostnader | 160 | kr/MWh | [6 empty] | Driftskostnader | 130 | kr/MWh | [6 empty] | Driftskostnader | 150 | kr/MWh
År | Varmeproduksjon |  | Investering |  | Kjøpt brensel til hver teknologi | [6 empty] | År | Varmeproduksjon | Investering |  | Kjøpt energi |  | Kostnader | År | Varmeproduksjon |  |  | Kjøpt brensel til hver teknologi |  |  |  | Kostnader | År | Varmeproduksjon | Investering |  | Kjøpt brensel til hver teknologi |  |  |  | Kostnader | År | Varmeproduksjon | Investering |  | Kjøpt energi |  |  |  | Kostnader
| Levert forbruker | Produsert varme | Varme-sentral | Fjernvarme-nett | [5 empty] | Drift og vedlikehold | Kostnader |  | Levert forbruker | Investering | Drift og reinvest. |  |  | Alt. B totalt |  | Levert forbruker | Investering | Driftskostnader | Biooljekjel 0,15 MW | Varmepumpe VV 0,5 MW | Elkjel 0,15 MW |  | Eksisterende bygg |  | Levert forbruker | Investering | Driftskostnader | Elkjel 0,15 MW | Varmepumpe VV 0,5 MW |  |  | Nye bygg med vannbåren varme |  | Levert forbruker | Investering | Driftskostnader | Varmtvannsbereder |  |  |  | Nye bygg uten vannbåren varme
[5 empty] | Varmepumpe | El-kjel | Bioolje-kjel | 0 | 0 |  | alt. A
| [MWh] | [MWh] | [1000 kr] | [1000 kr] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [1000 kr] | [1000 kr] |  | [MWh] | [1000 kr] | [1000 kr] | [MWh] | [MWh] | [1000 kr] |  | [MWh] | [1000 kr] | [1000 kr] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [1000 kr] |  | [MWh] | [1000 kr] | [1000 kr] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [1000 kr] |  | [MWh] | [1000 kr] | [1000 kr] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [MWh] | [1000 kr]
|  |  | 91767.2135 | 75803.5655 | [5 empty] | 46200.3308 | 343404.6345 |  |  | 101194.78 | 50170.3487 |  |  | 347771.7042 | [8 empty] | 177595.1413 | [8 empty] | 170176.563 | [8 empty] | 0
2024 | 7111.3216 | 7729.6974 | 39862.5 | 33750 | 2021.6132 | 591.5585 | 682.0321 | 0 | 0 | 2093.3396 | 78376.4897 | 2024 | 7111.3216 | 8654.0688 | 1136.7667 | 2780.4271 | 881.9981 | 15584.949 | 2024 | 7076.4966 | 1714.0797 | 1132.2395 | 2775.0967 | 881.9981 | 2743.9477 | 0 | 8629.5124 | 2024 | 34.825 | 6939.9891 | 4.5273 | 5.3304 | 12.8701 | 0 | 0 | 6955.4366 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 12126.3114 | 13180.7732 | 39862.5 | 33750 | 3447.2792 | 1008.7326 | 1163.0094 | 0 | 0 | 2672.7893 | 80839.3141 | 2025 | 12126.3114 | 54292.5156 | 1912.0583 | 4531.0525 | 1394.4372 | 65642.0451 | 2025 | 11187.9264 | 2183.5309 | 1790.0682 | 4387.4221 | 1394.4372 | 4338.1755 | 0 | 13116.8155 | 2025 | 938.385 | 52108.9847 | 121.99 | 143.6304 | 346.7945 | 0 | 0 | 52525.2296 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 24461.519 | 26588.6076 | 4200 | 10000 | 6953.9435 | 2034.8424 | 2346.0536 | 0 | 0 | 3210.8456 | 26597.3458 | 2026 | 24461.519 | 12764.4847 | 3613.3221 | 7197.6441 | 1800.2858 | 31323.3448 | 2026 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2026 | 10017.3658 | 12504.4847 | 1302.2575 | 1533.2703 | 3702.07 | 0 | 0 | 16947.9464 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 26131.3848 | 28403.6791 | 0 | 2000 | 7428.6545 | 2173.751 | 2506.207 | 0 | 0 | 3378.8776 | 15192.4943 | 2027 | 26131.3848 | 2923.3807 | 3830.4046 | 7453.2358 | 1800.2858 | 22222.953 | 2027 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2027 | 11687.2315 | 2663.3807 | 1519.3401 | 1788.862 | 4319.1942 | 0 | 0 | 7847.5545 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 26605.6585 | 28919.1941 | 0 | 1000 | 7563.4815 | 2213.2036 | 2551.6936 | 0 | 0 | 3546.9097 | 14538.6394 | 2028 | 26605.6585 | 3754.5097 | 3892.0602 | 7525.8287 | 1800.2858 | 23264.4584 | 2028 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2028 | 12161.5053 | 3494.5097 | 1580.9957 | 1861.4549 | 4494.4693 | 0 | 0 | 8889.0599 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 27333.7993 | 29710.6514 | 0 | 1000 | 7770.4781 | 2273.7743 | 2621.5281 | 0 | 0 | 3714.9417 | 14980.1241 | 2029 | 27333.7993 | 3613.025 | 3986.7185 | 7637.2788 | 1800.2858 | 23445.9593 | 2029 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2029 | 12889.646 | 3353.025 | 1675.654 | 1972.905 | 4763.5648 | 0 | 0 | 9070.5609 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 28032.4593 | 30470.0644 | 14125 | 3750 | 7969.0938 | 2331.8927 | 2688.5351 | 0 | 0 | 3882.9738 | 32285.5372 | 2030 | 28032.4593 | 10637.12 | 4077.5443 | 7744.2166 | 1800.2858 | 30779.963 | 2030 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2030 | 13588.306 | 10377.12 | 1766.4798 | 2079.8428 | 5021.7653 | 0 | 0 | 16404.5646 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 29705.1793 | 32288.2384 | 0 | 0 | 8444.6162 | 2471.0386 | 2848.9622 | 0 | 0 | 3909.5227 | 15065.2745 | 2031 | 29705.1793 | 1853.15 | 4294.9979 | 8000.2452 | 1800.2858 | 22737.9713 | 2031 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2031 | 15261.026 | 1593.15 | 1983.9334 | 2335.8713 | 5639.9444 | 0 | 0 | 8362.5728 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 30037.1393 | 32649.0644 | 0 | 0 | 8538.9861 | 2498.6529 | 2880.7998 | 0 | 0 | 3936.0715 | 15216.4906 | 2032 | 30037.1393 | 7783.3925 | 4338.1527 | 8051.0554 | 1800.2858 | 28815.4632 | 2032 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2032 | 15592.986 | 7523.3925 | 2027.0882 | 2386.6815 | 5762.6253 | 0 | 0 | 14440.0648 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 31219.1193 | 33933.8253 | 0 | 0 | 8875.0005 | 2596.9764 | 2994.1611 | 0 | 0 | 3962.6204 | 15686.931 | 2033 | 31219.1193 | 1955.0375 | 4491.8101 | 8231.9707 | 1800.2858 | 23511.406 | 2033 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2033 | 16774.966 | 1695.0375 | 2180.7456 | 2567.5968 | 6199.444 | 0 | 0 | 9136.0076 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 31572.3093 | 34317.7275 | 0 | 0 | 8975.4056 | 2626.3567 | 3028.0348 | 0 | 0 | 3975.8948 | 15832.8456 | 2034 | 31572.3093 | 6954.506 | 4537.7248 | 8286.0304 | 1800.2858 | 28667.5411 | 2034 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2034 | 17128.156 | 6694.506 | 2226.6603 | 2621.6565 | 6329.9707 | 0 | 0 | 14292.1426 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2035 | 31572.3093 | 34317.7275 | 0 | 0 | 8975.4056 | 2626.3567 | 3028.0348 | 0 | 0 | 3989.1693 | 15846.12 | 2035 | 32385.6223 | 260 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 22333.8011 | 2035 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2035 | 17941.469 | 0 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 7958.4026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2036 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2036 | 32385.6223 | 260 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 22333.8011 | 2036 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2036 | 17941.469 | 0 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 7958.4026 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2037 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2037 | 32385.6223 | 260 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 22333.8011 | 2037 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2037 | 17941.469 | 0 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 7958.4026 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2038 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2038 | 32385.6223 | 260 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 22333.8011 | 2038 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2038 | 17941.469 | 0 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 7958.4026 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2039 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2039 | 32385.6223 | 260 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 22333.8011 | 2039 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2039 | 17941.469 | 0 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 7958.4026 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2040 | 32385.6223 | 260 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 22333.8011 | 2040 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2040 | 17941.469 | 0 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 7958.4026 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2041 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2041 | 32385.6223 | 260 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 22333.8011 | 2041 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2041 | 17941.469 | 0 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 7958.4026 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2042 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2042 | 32385.6223 | 260 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 22333.8011 | 2042 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2042 | 17941.469 | 0 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 7958.4026 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2043 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2043 | 32385.6223 | 260 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 22333.8011 | 2043 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2043 | 17941.469 | 0 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 7958.4026 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | 32385.6223 | 35201.7634 | 9620 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 25771.5589 | 2044 | 32385.6223 | 3144.663 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 25218.4641 | 2044 | 14444.1533 | 831.3333 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14946.7318 | 2044 | 17941.469 | 2313.3297 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 10271.7323 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2045 | 32385.6223 | 35201.7634 | 9620 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 25771.5589 | 2045 | 32385.6223 | 18357.6616 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 40431.4627 | 2045 | 14444.1533 | 988 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 15103.3985 | 2045 | 17941.469 | 17369.6616 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 25328.0642 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2046 | 32385.6223 | 35201.7634 | 1008 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 17159.5589 | 2046 | 32385.6223 | 4428.1616 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 26501.9627 | 2046 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2046 | 17941.469 | 4168.1616 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 12126.5642 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2047 | 32385.6223 | 1147.7936 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 23221.5947 | 2047 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2047 | 17941.469 | 887.7936 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 8846.1962 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048 | 32385.6223 | 35201.7634 | 0 | 0 | 9206.615 | 2694.0125 | 3106.0379 | 0 | 0 | 3989.1693 | 16151.5589 | 2048 | 32385.6223 | 1424.8366 | 4643.4555 | 8410.5171 | 1800.2858 | 23498.6377 | 2048 | 14444.1533 | 260 | 2311.0645 | 5664.3738 | 1800.2858 | 5600.7941 | 0 | 14375.3985 | 2048 | 17941.469 | 1164.8366 | 2332.391 | 2746.1432 | 6630.5429 | 0 | 0 | 9123.2392 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Teknologier
Alle tall er uten mva
| Investering 1000 kr/kW | Virkningsgrad | Brenselspris kr/kWh innfyrt | Kommentar
Annet | 0 | 0 | 0
Biokjel 0,01 MW | 10 | 0.8 | 0.4
Biokjel 0,15 MW | 8 | 0.8 | 0.4
Biooljekjel 0,01 MW | 7 | 0.85 | 1.3
Biooljekjel 0,15 MW | 3 | 0.85 | 1.3
Elkjel 0,01 MW | 3.5 | 0.98 | 0.6 | Investeringskostnaden er uten anleggsbidrag. Legg til anleggsbidrag dersom det er aktuelt.
Elkjel 0,15 MW | 1.5 | 0.98 | 0.6 | Investeringskostnaden er uten anleggsbidrag. Legg til anleggsbidrag dersom det er aktuelt.
Varmepumpe LV 0,005 MW | 15 | 2 | 0.6 | Investeringskostnaden er uten anleggsbidrag. Legg til anleggsbidrag dersom det er aktuelt.
Varmepumpe LV 0,01 MW | 12 | 2.3 | 0.6 | Investeringskostnaden er uten anleggsbidrag. Legg til anleggsbidrag dersom det er aktuelt.
Varmepumpe VV 0,5 MW | 18 | 2.3 | 0.6 | Investeringskostnaden er uten anleggsbidrag. Legg til anleggsbidrag dersom det er aktuelt.
Varmepumpe VV 1,0 MW | 8.5 | 2.7 | 0.6 | Investeringskostnaden er uten anleggsbidrag. Legg til anleggsbidrag dersom det er aktuelt.
NB: HER KAN DU LEGGE INN EGNE VERDIER |  |  |  | Anleggsbidrag:
Alle priser og kostnader er uten avgifter. |  |  |  | Anleggsbidrag kan komme på alle løsninger som bruker elektrisitet til oppvarming.
Brenselspriser er lagt inn i februat 2020. |  |  |  | Konsesjonssøker må selv ta kontakt med det aktuelle nettselskapet for å høre om det vil komme
Kilde til brenselsproser er EnergiRappoerten. |  |  |  | anleggsbidrag til de aktuelle byggene og i tilfelle hvor mye.